## 別紙1_施設概要
別紙１ 対象施設概要
1 施設基本情報
| ・名称 | ： | 独立行政法人国際協力機構 中部センター（JICA中部）
| ・所在地 | ： | 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-7
| ・竣工年 | ： | 2009年（平成21年）
| ・構造、規模 | ： | 鉄骨鉄筋コンクリート造、地上6階建
| ・敷地面積 | ： | 5,687㎡
| ・延床面積 | ： | 5,939㎡
2 階別主要用途
| ・1階 | ： | 玄関ロビー、なごや地球ひろば、食堂、厨房、事務室、所長室、
応接室、健康相談室、中央監視室、通用口、廃棄物保管庫
| ・2階 | ： | セミナールーム（A・B・C・D）、研修監理員室、市民活動ルー
ム、和室、コモンキッチン、宿泊室
| ・4階～6階 | ： | 宿泊室、洗濯室
3 宿泊施設概要
| ・総客室数 | ： | 80室（全室洋室シングル仕様、一部ツイン対応）
| ・付帯設備 | ： | 各室ユニットバス、TV、Wi-Fi、ベランダ付

## 別紙2_配置基準表
別紙２ 業務従事者配置基準表 (JICA中部センター)
業務区分 | ポスト名 | 必須人員/常駐体制 | 資格・要件 | 勤務時間帯/常駐要件 | 関連情報
総括管理業務 | 総括責任者 | 常勤1名 | 業務全体を把握・指揮できる能力を有すること | 平日日勤帯勤務 | 総括責任者不在時は、総括代理（フロント主任、警備主任等）を選任し通知
フロント業務 | フロント主任 | 常勤1名 | 英語による業務遂行能力（TOEIC 730点以上相当） | 平日日勤帯勤務 | 日勤帯の他業務を兼務可
| フロントスタッフ | 適正人数 | うち1名以上は、英語による日常会話が可能な者を配置 | 原則、常に2名以上（主任を除く）を配置 | 日勤のみ兼務可。夜勤人員の他業務兼務は不可
警備業務 | 警備主任 | 常勤1名 | 警備業法に基づき適正に業務を実施 | 平日日勤帯勤務
| 警備員 | 適正人数 | (特記なし) | 24時間365日、常に2名以上（主任を含む）を配置 | 夜勤人員の他業務兼務は不可
設備・環境管理業務 | 設備主任 | 常勤1名 | 電気事業法に基づく電気主任技術者（第3種以上）を選任 | 平日日勤帯勤務 | 原則、設備主任またはスタッフの少なくとも1名は毎日8:00から21:30までの間、配置
| 設備スタッフ | 適正人数 | (特記なし) | 上記のとおり | 兼務可
清掃業務 | 清掃主任 | 常勤1名 | (特記なし) | 常駐時間帯の指定はなし | 清掃業務要員は稼働率を考慮し適正人員を配置。他業務を兼務可
| 清掃業務要員 | 適正人数 | (特記なし) | 日常作業：客室整備業務は原則9:00から15:00までの間に実施 。 | 客室整備業務は単価契約の対象
食堂運営業務 | 食堂主任 | 1名 | 食品衛生責任者に任命され、接客サービスの知識と経験を有し、ホール及び厨房の全体責任者たりうる者 | 勤務時間帯の具体的な指定はなし | 他要員との兼務可
| 料理長 | 1名 | 諸外国の食事情・特性を十分に理解し、エスニック/日本/西洋/中華料理の豊富な献立作成・提供ができる者 | 上記のとおり | 他要員との兼務可
| 栄養士 | 1名 | 栄養学に基づいた献立作成や調理指導ができる者 | 上記のとおり | 他要員との兼務可

## 別紙3_清掃消耗品
別紙３ 清掃資機材・消耗品リスト
品名（一般名称） | 参考品名（メーカー・型番等） | 規格・仕様等 | 単位 | 数量 | 備考
業務用樹脂フロア仕上剤 | ユーホーニイタカ ウィズワックス | 記載の参考品、または同等品であること | L | 18
業務用速乾性床用樹脂仕上剤 | シーバイエス スピードウェイ | 記載の参考品、または同等品であること | L | 720
業務用カーペット用洗浄剤 | シーバイエス カーペケア Newシャンプー | 記載の参考品、または同等品であること | L | 40
業務用床用洗浄剤 | シーバイエス 洗浄王 | 記載の参考品、または同等品であること | L | 360
業務用強力剥離剤 | シーバイエス ゲットオフ | 記載の参考品、または同等品であること | L | 18
名古屋市指定 可燃ごみ袋 |  | 名古屋市指定品（45L相当） | 枚 | 3100
名古屋市指定 不燃ごみ袋 |  | 名古屋市指定品（45L相当） | 枚 | 95
名古屋市指定 資源ごみ袋 |  | 名古屋市指定品（45L相当） | 枚 | 530

## 別紙4_設備機器一覧
別紙４ 設備点検対象機器一覧
1. 電気設備・受変電設備
設備区分 | 機器名称・項目 | 規格・詳細仕様 | 数量 | 単位
受変電設備 | 地絡方向性継電器 (DGR) | 保護リレー | 1 | 台
(高圧)
| 過電流継電器 (OCR) | 保護リレー | 1 | 台
| 不足電圧継電器 (UVR) | 保護リレー | 1 | 台
| 接地・絶縁抵抗測定 | A種、B種、D種、ELB種 | 1 | 式
受変電設備 | 低圧漏電遮断器 | 保護リレー | 7 | 台
(低圧・機器)
| VCB（真空遮断器） |  | 1 | 台
| VCS（真空電磁接触器） |  | 4 | 台
| 変圧器 |  | 6 | 台
| コンデンサ・リアクトル |  | 4 | 組
| 母線・盤内接続部 |  | 1 | 式
館内電気設備 | 低圧幹線ケーブル | 絶縁抵抗測定対象 | 1 | 式
| 電灯・動力回路 | 回路点検対象 | 58 | 回路
| 分電盤・動力盤等 | 1L-1, 1L-2, 1L-3-1, -2, 1L-4, 1LP-I-1～-3, 1P-1A, -2A, イベント盤 | 12 | 面
|  | 2LP-1, 2L-2, 2(OA)-1, -2 | 4 | 面
|  | 3LP-1（L10, L11）, 3OA-1・2, イベント盤 | 4 | 面
|  | 4LP-1, 5LP-1, 6LP-1, 6P-2 | 4 | 面
2. 非常用発電設備
設備区分 | 機器名称 | 規格・詳細仕様 | 数量 | 単位
発電機消耗品 | 潤滑油フィルター | 交換部品 | 1 | 個
| 燃料フィルター | 交換部品 | 1 | 個
| 油水分離器エレメント | 交換部品 | 1 | 個
| 潤滑油 |  | 11 | L
| 冷却水 | ロングライフクーラント | 4 | L
3. 搬送・建築設備
設備区分 | 機器名称 | 規格・詳細仕様 | 数量 | 単位
エレベーター | 乗用エレベーター | 東芝 SP15-CO90 (6停止、15人/1000kg) | 1 | 台
自動ドア | 自動扉（両引型） |  | 2 | 箇所
| 自動扉（片引型） |  | 2 | 箇所
建築内装 | 各種マット | 中部センター各種マット仕様による | 1 | 式
4. 給排水・厨房・衛生設備
設備区分 | 機器名称 | 規格・詳細仕様 | 数量 | 単位
給水設備 | 受水槽 | 15.0トン、2槽式 | 1 | 基
厨房設備 | 浄水器カートリッジ | スチーム・コンベクションオーブン用 (NFX-OS) | 1 | 本
| 排気フード | A-1 ～ A-6 | 1 | 式
| 排気ファン | EF-K-1 ～ 3 | 1 | 式
| 厨房内排水溝・マス | グリッド等付帯設備含む | 6 | 箇所
その他 | パッケージ空調機等 | （詳細数量等の記載なし、点検対象一式） | 1 | 式
| 衛生器具・ポンプ類 | （詳細数量等の記載なし、点検対象一式） | 1 | 式

## 別紙5_設備点検基準
別紙５ 設備点検基準表
本表は、各設備の点検・保守業務における「点検項目」と「実施周期」を定めたものである。 業務は
原則として本基準により実施し、記載のない事項は「建築保全業務共通仕様書」による。
1. 建築関係（外装・内装）
対象部位 | 点検・作業項目 | 周期
屋根・外壁等 | 天災時・荒天時（台風・地震等）の状態点検 | その都度
防水・屋上 | 溝・ドレン廻り詰まり・植物有無、防水層状態確認 | 2か月に1回
外装その他 | パラペット、金物、タイル、サッシ等の目視点検 | 2か月に1回
床・壁・天井 | 天災時（地震後など）の状態点検 | その都度
床仕上げ | 塗布材はがれ、シート状態、OAフロアがたつき等 | 毎日
建具 | 自動ドア・シャッター等の開閉、異音、変形確認 | 毎日
マット | マットの設置及び交換 | 適宜
2. 電気設備・搬送設備
対象部位 | 点検・作業項目 | 周期
受変電設備 | 外観点検（変圧器、遮断器、ヒューズ等の異音・異臭・漏れ等） | 毎週
| キュービクル換気扇動作、温度点検 | 毎週
| 年次点検（絶縁抵抗、保護リレー試験、清掃等） | 年1回
配電・計測 | 各計器指示値確認・記録 | 毎週
| 配電盤等の外観点検、表示灯確認、制御盤内部点検 | 毎月
| 照明設備の不点灯確認 | 毎日
非常用発電 | 外観点検、各計器表示値確認、信号灯確認 | 毎月
| 試運転、油量・冷却水量確認 | 毎月
| 消防法令点検（総合点検含む）・消耗品交換 | 年1回
弱電・太陽光 | 放送・電話・入退出等の作動確認 | 毎日
| 外観点検（弱電・避雷針・太陽光） | 毎月
エレベーター | 外観点検 | 毎日
| 遠隔監視・点検（メーカー仕様準拠） | 年12回
自動ドア | 開閉状態目視点検、外観点検（油漏れ等） | 毎日
| 定期点検（セミフルメンテナンス） | 年4回
その他 | 電動シャッター開閉目視、自動灌水設備作動確認 | 毎週
3. 給排水・衛生・厨房設備
対象部位 | 点検・作業項目 | 周期
受水槽 | 外観点検（水位、施錠、水漏れ）、作動確認 | 毎日
| 槽内汚れ点検 | 毎月
| 清掃・消毒・水質検査（5項目） | 年1回
| 簡易専用水道法定検査 | 年1回
ポンプ・配管 | 給水ポンプ外観（圧力、電流、振動、水漏れ） | 毎日
排水・雨水 | 排水状態点検、雨水槽外観・制御装置点検 | 毎月
衛生器具 | 洗面器・弁類・便器等の外観（破損、漏水、詰まり） | 毎週
厨房設備 | 器具作動確認、外観点検、フィルター清掃・交換 | 毎週
| 浄水器フィルター交換（NFX-OS） | 年1回
| 排気フード・ファン清掃整備 | 年1回
| 排水溝・マス・グリッド清掃 | 年2回
その他 | 自動塩素滅菌装置（薬注ポンプ、残留塩素確認） | 毎週
| 池ろ過設備（ろ過圧、弁作動）、冷水機・製氷機点検 | 毎週
| 池の外観点検・保守管理 | 毎月
4. 空調設備
対象部位 | 点検・作業項目 | 周期
パッケージ空調 | 外観点検（異音、異臭、振動、破損、水漏れ等） | 毎週
| 汚れ状況点検（フィルター、コイル、ドレンパン） | 毎月
| 放熱板洗浄 | 4か月に1回
居室空調機 | 外観点検 | 毎月
| フィルター洗浄、ゴミ排出 | 4か月に1回
換気・送風機 | 外観点検、電流値確認、汚れ点検 | 毎月
| 給排気口・換気扇清掃 | 4か月に1回
運転監視 | 冷房運転期間目安（6/1～9/30）、暖房（11/15～3/31） | 期間中
5. 防災・環境衛生・その他
対象部位 | 点検・作業項目 | 周期
中央監視 | 監視制御盤計器確認、記録、警報装置確認 | 毎日
消防用設備 | 消火器、屋内消火栓、自動火災報知設備等の外観点検 | 毎月
| 機器点検（9月～10月） | 年1回
| 総合点検・防火対象物点検（1月～3月） | 年1回
害虫防除 | ネズミ・昆虫等防除（IPMに基づく） | 年6回
関連業務 | 管理用記録書類の作成・保管（台帳、日報、点検記録等） | 常時

## 別紙6_植栽管理
別紙６ 植栽管理数量表
1. 業務の概要
施設利用者の安全確保及び観賞用庭園としての美観を維持するための総合的な植栽管理を行う。
天候、生育状況、センターの運営に支障のない日時を考慮の上、作業工程表を参考として実施計
画を作成し、業務を行うものとする。本業務は再委託による実施が可能である 。
2. 業務内容および数量
以下の規格・数量にて業務を実施する。
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 年間実施回数 | 延べ数量
【芝生地管理】
除草防除（機械刈） |  | 1150 | ㎡ | 4回 | 4600
除草剤散布 |  | 1150 | ㎡ | 2回 | 2300
芝生刈り込み（中庭） | ロータリーモア＋刈払い機 | 600 | ㎡ | 2回 | 1200
芝生刈り込み（屋上） | ロータリーモア＋刈払い機 | 340 | ㎡ | 2回 | 680
芝生刈り込み（駐車場） | ロータリーモア＋刈払い機 | 210 | ㎡ | 2回 | 420
施肥 | 粒状固形肥料 | 1150 | ㎡ | 1回 | 1150
【地被類管理】
地被類刈込 |  | 280 | ㎡ | 1回 | 280
施肥（地被類） |  | 280 | ㎡ | 1回 | 280
病虫害防除（地被類） |  | 280 | ㎡ | 2回 | 560
【樹木管理】
施肥（高木） |  | 23 | 本 | 1回 | 23
施肥（中木） |  | 66 | 本 | 1回 | 66
施肥（低木） |  | 448 | ㎡ | 1回 | 448
病虫害防除（高木） |  | 23 | 本 | 2回 | 46
病虫害防除（中木） |  | 66 | 本 | 2回 | 132
病虫害防除（低木） |  | 448 | ㎡ | 2回 | 896
剪定（高木） |  | 23 | 本 | 1回 | 23
剪定（中木） |  | 66 | 本 | 2回 | 132
剪定（低木） |  | 448 | ㎡ | 2回 | 896
3. 作業工程表（標準）
工程については、発注者、受注者協議の上、時期について変更することもありうる 。
※工程表と仕様書の回数等の記載に相違がある場合は、工程表を優先し、契約通りの回数で実施
すること 。

## 隠し(1) (hidden)
月別 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
芝生地
除草防除 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
除草剤 | 〇 |  |  |  |  | 〇
刈込 |  | 〇 |  |  |  | 〇
施肥 | [6 empty] | 〇
地被類
刈込 | 〇
施肥 | [6 empty] | 〇
防除 |  |  | 〇 |  |  | 〇
樹木
施肥 | [9 empty] | 〇
防除 |  | 〇 |  |  |  | 〇
剪定(高) | [9 empty] | 〇
剪定(中低) |  | 〇 |  |  |  | 〇