## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1.目的
本案件は国際協力機構（以下、機構）によりｳｶﾞﾝﾀﾞ
国送電系統保護能力強化のために必要な機材の調達､
据付､試験・検査、訓練、技師派遣を含む｢停電事故解析
ｼｽﾃﾑ｣一式の構築を行うものである。
ｳｶﾞﾝﾀﾞ送電公社（UETCL社）が自ら停電事故の総合的な
計測、原因分析･対策を実施するための機材（ｼｽﾃﾑ）を
導入する。
2.構成
本案件は以下の機材の設計、製造、据付、試験・検査、
訓練、技師派遣から構成される。
1)統合型計測装置（子局）
ｱ)ﾙｺﾞｺﾞ変電所（配電盤室）
ｵｼﾛ装置子局（1型）（1面）
ｵｼﾛ装置子局（2型）（1面）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局（1面）
ｸﾗﾝﾌﾟCT（128式）
ﾒﾝﾃﾅﾝｽPC（1台）
ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ（1ﾗｲｾﾝｽ）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ（1ﾗｲｾﾝｽ）
予備機材
ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ（1台）
GPSﾚｼｰﾊﾞ（1台）
GPSｱﾝﾃﾅ（1台）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | ｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ（1台）
| つづき | ｸﾗﾝﾌﾟCT（10式）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄ（1台）
ｲ)ｶﾜﾝﾀﾞ変電所（配電盤室）
ｵｼﾛ装置子局（1型）（1面）
ｸﾗﾝﾌﾟCT（44式）
ﾒﾝﾃﾅﾝｽPC（1台）
ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ（1ﾗｲｾﾝｽ）
ｳ)ﾄﾛﾛ変電所（配電盤室）
ｵｼﾛ装置子局（3型）（1面）
ｵｼﾛ装置子局（4型）（1面）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局（1面）
ｸﾗﾝﾌﾟCT（82式）
ﾒﾝﾃﾅﾝｽPC（1台）
ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ（1ﾗｲｾﾝｽ）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ（1ﾗｲｾﾝｽ）
2)統合型計測装置（親局）
ｱ)ﾙｺﾞｺﾞ変電所（事務所ﾋﾞﾙ）
ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ（1式）
ｸﾗｲｱﾝﾄPC（3台）
ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ（4ﾗｲｾﾝｽ）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ（4ﾗｲｾﾝｽ）
ｵｼﾛ波形ﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀｲﾍﾞﾝﾄﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ）
3)電力系統解析ｿﾌﾄｳｴｱ（1式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 4)据付（1式）
| つづき | 5)試験・検査（1式）
6)訓練（1式）
7)技師派遣（1式）
3.停電事故解析ｼｽﾃﾑの主機能・性能
1)本ｼｽﾃﾑは変電所配電盤室内に設置の子局、ﾙｺﾞｺﾞ
変電所構内の事務所ﾋﾞﾙ内に設置の親局で構成
される。
2)ｵｼﾛ子局は、系統事故発生時、発生中および発生前後
一定時間の波形ﾃﾞｰﾀ（系統電圧・電流、発生時刻、
保護ﾘﾚｰの動作状況等）を記録する。
3)ｵｼﾛ子局は、記録した波形ﾃﾞｰﾀを親局からの送信要求
（ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ）に従って親局へ送信する。
4)親局は受信した波形ﾃﾞｰﾀをｻｰﾊﾞ内に格納する。
5)ｸﾗｲｱﾝﾄPCまたはﾒﾝﾃﾅﾝｽPCの波形解析ｿﾌﾄｳｴｱからｻｰﾊﾞ
内の波形ﾃﾞｰﾀを取得して事故原因の解析を行う。
6)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局は、系統事故発生時のｻｰｼﾞ（進行波）を
片端で検出し、FLﾃﾞｰﾀ（進行波波形、時間情報、
系統電圧・電流波形等）を記録する。
7)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局は、記録したFLﾃﾞｰﾀを親局からの送信
要求（ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ）に従って親局へ送信する。
8)親局は、受信したFLﾃﾞｰﾀをｻｰﾊﾞ内に格納する。
9)ｸﾗｲｱﾝﾄPCまたはﾒﾝﾃﾅﾝｽPCのﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・
事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱからｻｰﾊﾞ内のFLﾃﾞｰﾀを取得して
故障点標定、事故原因の解析を行う。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 10)ｸﾗｲｱﾝﾄPCに実装された電力系統解析ｿﾌﾄｳｴｱにて保護
| つづき | ﾘﾚｰの整定支援・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ機能および発電機安定度の
解析を行う。
4.使用状態
1)設置系統
ｱ)ﾙｺﾞｺﾞ変電所
電圧階級：132kV、33kV、11kV
接地方式：直接接地
ｲ)ｶﾜﾝﾀﾞ変電所
電圧階級：132kV、33kV
接地方式：直接接地
ｳ)ﾄﾛﾛ変電所
電圧階級：132kV、33kV
接地方式：直接接地
2)関連機器
ｱ)共通
VT（計器用変圧器）二次電圧：110V、63.5V（LN）
CT（計器用変流器）二次電流：1A
BI（ﾊﾞｲﾅﾘ入力）直流電圧：110V
BO（ﾊﾞｲﾅﾘ出力）接点種類：無電圧接点
ｲ)ﾙｺﾞｺﾞ変電所
a)ｵｼﾛ装置子局
VT入力要素数：24（6母線ｘ4相）
CT入力要素数：128
22回線ｘ4相
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | TX（変圧器）1次電流 4ｘ4相
| つづき | TX（変圧器）2次電流 4ｘ4相
NGR（中性点接地抵抗器）1次電流 4ｘ1相
NGR（中性点接地抵抗器）2次電流 4ｘ1相
ｸﾗﾝﾌﾟCT：全回線使用
BI入力数：150
BO出力数：18
b)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局
VT入力要素数：6（2回線ｘ3相）
CT入力要素数：6（2回線ｘ3相）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ起動用入力数：4
警報出力数：1
標定対象線路：
電圧階級；132kV
線路名；Lugogo-Nalubbale線1号線、2号線
標定区間；Lugogo変電所～Nalubbale変電所
線路亘長；75km
中性点接地方式；直接接地
周波数；50Hz
ｳ)ｶﾜﾝﾀﾞ変電所
a)ｵｼﾛ装置子局
VT入力要素数：24（6母線ｘ4相）
CT入力要素数：44
6回線ｘ4相
TX（変圧器）1次電流 2ｘ4相
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | TX（変圧器）2次電流 2ｘ4相
| つづき | NGR（中性点接地抵抗器）1次電流 2ｘ1相
NGR（中性点接地抵抗器）2次電流 2ｘ1相
ｸﾗﾝﾌﾟCT：全回線使用
BI入力数：150
BO出力数：12
ｴ)ﾄﾛﾛ変電所
a)ｵｼﾛ装置子局
VT入力要素数：16（4母線ｘ4相）
CT入力要素数：82
13回線ｘ4相
TX（変圧器）1次電流 3ｘ4相
TX（変圧器）2次電流 3ｘ4相
NGR（中性点接地抵抗器）1次電流 3ｘ1相
NGR（中性点接地抵抗器）2次電流 3ｘ1相
ｸﾗﾝﾌﾟCT：全回線使用
BI入力数：100
BO出力数：12
b)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局
VT入力要素数：6（2回線ｘ3相）
CT入力要素数：6（2回線ｘ3相）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ起動用入力数：4
警報出力数：1
標定対象線路：
電圧階級；132kV
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 線路名；Tororo-Opuyo線1号線、2号線
| つづき | 標定区間；Tororo変電所～Opuyo変電所
線路亘長；142km
中性点接地方式；直接接地
周波数；50Hz
5.業務範囲
1)機構、機構が指定する者（以下、指定者）および現地
実施機関との調整
2)製作図、施工図、計画書、工程表、その他の図書作成
3)本仕様書に規定される機材の設計、製造
4)本邦におけるｼｽﾃﾑ仮組み試験および出荷前立会検査
5)輸送、通関、内陸輸送、保管
6)輸送機材の開梱、機材の確認、搬入
7)機材据付
8)試験・検査
9)現地立会検査
10)訓練
11)竣工図、試験記録等の提出
6.除外業務範囲
1)受注者の業務範囲には仕様書に別段の定めがある場合
を除き、建築設備、照明設備、空調設備などの供給は
含まない。
7.ｳｶﾞﾝﾀﾞ国側負担事項
1)現地設置場所における設置環境(機材設置ｽﾍﾟｰｽ、既存
設備への配線ﾋﾟｯﾄ、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ、ﾀﾞｸﾄ等)の準備
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 2)制御電源供給(DC110V、MCCB出力端子渡し)
| つづき | 3)ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ電源供給(AC240V、MCCB出力端子渡し)
4)ｸﾗｲｱﾝﾄPC電源供給(AC240V、ACｱｳﾄﾚｯﾄ渡し)
5)空調および照明設備
6)親局～子局間および親局内のIPﾈｯﾄﾜｰｸ網
（既設ﾗｯｸ内ｽｲｯﾁﾎﾟｰﾄまたはRJ45ｱｳﾄﾚｯﾄ渡し）
7)家具（机、椅子等）
8.一般仕様
1)中古品は認めない。
2)仕様欄において「程度」と記された数値は、その
数値を中心値として±10%以内の許容範囲で変動を
認める。
3)電源条件：下記の電圧／周波数の範囲内で動作する
こと。
直流；DC110V+10％-15％
交流；AC240V±10％ 50Hz 単相
（ﾌﾟﾗｸﾞ形状：BFﾀｲﾌﾟ）
直流電源容量；1000W以内
交流電源容量；10kVA以内
盤内の交流ﾌﾟﾗｸﾞ形状；BF以外のﾌﾟﾗｸﾞ形状を使用
する時は事前に指定者の承認を得ること。
4)環境条件：特に指定のない限り、下記の環境の範囲内
で動作すること。
温度（屋外）；0℃～55℃を含むより広い範囲
相対湿度（屋外）；5%～95%（無結露状態）を含む
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | より広い範囲
| つづき | 温度（室内）；0℃～40℃を含むより広い範囲
相対湿度（室内）；5%～95%（無結露状態）を含む
より広い範囲
標高；2000m以下
5)受注者は当該業務の遂行にあたって、機構、指定者
および現地実施機関と密接に連携し、遅滞なく業務を
履行すること。関係機関との連絡、報告、図書提出等
は書面（電子ﾒｰﾙを含む）をもって行い、記録を残す
こと。
6)仕様書に記載のない事項であっても業務の性質上当然
実施しなければならないもの､受注者の都合により
業務遂行上付加すべき点および変更すべき点が
あれば､申告し､機構の承認を得ること｡ただし係る
費用については､受注者の負担とする｡
7)必要となる機材、補足機材、工事材料等は、本仕様書
および以下の参考図・表をもとに事前に検討され、
応札価格に含まれていること。また、据付に必要な
仮設機材、運搬車、工具、作業員、技師および諸経費
等、一切の費用は応札価格に含まれていること。
＜参考図面＞
参考図ｱ)伝送路構成図
参考図ｲ)ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ構成図
参考図ｳ)ﾙｺﾞｺﾞ変電所ｹｰﾌﾞﾙ布設図（配電室）
参考図ｴ)ｶﾜﾝﾀﾞ変電所ｹｰﾌﾞﾙ布設図（配電室）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 参考図ｵ)ﾄﾛﾛ変電所盤ｹｰﾌﾞﾙ布設図（配電室）
| つづき | 参考図ｶ)ﾄﾛﾛ変電所盤ｹｰﾌﾞﾙ布設図（33kV配電室）
参考図ｷ)ﾄﾛﾛ変電所盤ｹｰﾌﾞﾙ布設図（屋外）
＜参考表＞
参考表ｱ)ﾙｺﾞｺﾞ変電所ｹｰﾌﾞﾙ布設表
参考表ｲ)ｶﾜﾝﾀﾞ変電所ｹｰﾌﾞﾙ布設表
参考表ｳ)ﾄﾛﾛ変電所ｹｰﾌﾞﾙ布設表
8)機材は、その性能、信頼性を長期に渡って維持し、
保守用部品等の確保ができること。
9)現地設置場所の環境下で長期的な運用に支障が
ないように十分考慮したｼｽﾃﾑであること。
10)関連図書言語、機器表示等は特に指定のない限り
英語であること。
11)本仕様書に特記されない事項については、以下の
規格、基準、指針の関連項目に適合すること。
ｱ)IEC（International Electrotechnical
Commission）
ｲ)日本工業規格（JIS）
ｳ)JEC規格
ｴ)JEM規格
ｵ)JEITA規格
ｶ)ISO（International Organization for
Standardization）
ｷ)ITU-T（International Telecommunication Union
Telecommunication Standardization Sector)
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | ｸ)IEEE（Institute of Electrical and Electronics
| つづき | Engineers）
ｹ)JEMIS規格
ｺ)JEAG5003指針
ｻ)情報ｼｽﾃﾑ安全対策基準（経済産業省）
ｼ)労働安全衛生規則
12)受注者は当該ｼｽﾃﾑのﾊｰﾄﾞｳｴｱ、ｿﾌﾄｳｴｱおよびｼｽﾃﾑと
それがｲﾝﾀｰﾌｪｲｽする他のすべてのｼｽﾃﾑとの完全な互換
性を保証し、すべてのｼｽﾃﾑ要素の完全性を保証する
責任がある。
ただし、電力系統解析ｿﾌﾄｳｴｱを除く。
13)当該ｼｽﾃﾑに必要な全てのﾗｲｾﾝｽ費用は応札価格に
含まれていること。
14)参考図面・表をもとに技術検討を行い、機構的に
設置可能で、耐久性に富むように実施設計を行う
こと。
15)以下の書類を指定期間内に提出して、機構・指定者
の承認を得ること。
ｱ)工程表：契約後速やかに、以後毎月初め5日以内
ｲ)月報：毎月初め5日以内
ｳ)組織図、主要ｽﾀｯﾌ経歴書：契約後8日以内
ｴ)技術検討図：契約後30日以内
ｵ)決定図、据付用図面：技術検討図返却後30日以内
ｶ)装置取扱説明書：技術検討図返却後30日以内
ｷ)工場出荷前立会検査計画書：立会試験2週間以前
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | ｸ)工場出荷前立会検査報告書：立会試験後5日以内
| つづき | ｹ)荷姿および重量表：工場発送2週間以前
ｺ)着工届兼現場責任者および現場監督者届：工場発送
3週間以前
ｻ)作業員名簿、施工・安全計画書：工場発送3週間
以前
ｼ)運搬車使用計画書：工場発送3週間以前
ｽ)送品案内状：工場発送と同時
ｾ)納品書：工場発送と同時
ｿ)設置完了検査計画書：設置完了検査2週間以前
ﾀ)設置完了検査成績書：検査完了後5日以内
ﾁ)現地立会検査計画書：現地立会検査2週間以前
ﾂ)現地立会検査成績書：現地立会検査完了後5日以内
9.輸送・据付一般仕様
1)受注者は機材を仕向地であるｳｶﾞﾝﾀﾞ国まで航空輸送
すること。輸送にあたっては、輸送条件書(別紙)に
従うこと。
2)JICA事務所が機材を受領する。受注者は対象変電所
の所定の場所へ輸送すること。
3)機材到着後、受注者は機材据付及び技師派遣条件書
（別紙）に従って機材据付一式を行うこと。
10.試験・検査一般仕様
1)国内仮組み試験・検査
ｱ)製造者の工場または受注者の施設において実施
され、機構・指定者が承認した試験手順・適合基準
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | に従って行うこと。試験・検査完了後に機構・
| つづき | 指定者の立会検査を受け合格すること。
詳細は機構と受注者の協議にて試験内容を決定、
実施する。
ｲ)試験内容（以下を含む）
a)子局単体試験
構造点検
絶縁抵抗測定
商用周波耐電圧試験
制御電源入力異常試験
負担測定
直流回路試験
交流回路試験
性能試験（ﾘﾚｰ・計測・故障点標定機能）
自動監視試験
伝送回路試験
b)親局単体試験
構成制御機能試験
ｵｼﾛ波形ﾃﾞｰﾀ受信機能試験
ｵｼﾛ波形表示機能試験
送電線故障点標定ﾃﾞｰﾀ受信機能試験
送電線故障標定結果表示機能試験
保護ﾘﾚｰ整定支援機能試験
潮流計算・短絡／地絡容量計算・故障計算等の
各種ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ機能について、ｿﾌﾄｳｴｱに付属する
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | ｻﾝﾌﾟﾙﾌｧｲﾙを用いたｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ単体での初期動作
| つづき | 試験
c)結合試験
単体試験で検証した機能を組み合わせた各種動作
試験
d)総合試験
実際のﾊｰﾄﾞｳｴｱ及びｲﾝﾌﾗ環境下で，業務要件に
沿った機能を実装しているか総合的に試験する。
2)ｿﾌﾄｳｴｱ関連特記事項
ｱ)ｿﾌﾄｳｴｱはﾘｶﾊﾞﾘｰﾒﾃﾞｨｱ、ﾗｲｾﾝｽｼｰﾄ等が付属する
こと。または無期限にﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能であること。
ｲ)受注者は、ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ、ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形
解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ等の関連ｿﾌﾄｳｴｱを機構が
指定するｸﾗｲｱﾝﾄPCおよびﾒﾝﾃﾅﾝｽPCへｲﾝｽﾄｰﾙし、
設定、機能・性能確認を行った上で、ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞとの
結合試験を実施し、本仕様書に規定する要件を満足
すること。
また、伝送路障害時には、各変電所のﾒﾝﾃﾅﾝｽPC
から計測ﾕﾆｯﾄに直接ｱｸｾｽして波形解析、ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ
標定を実行出来ること。
ｳ)受注者は、ﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ等の関連ｿﾌﾄｳｴｱをﾃﾞｰﾀ
ｻｰﾊﾞへｲﾝｽﾄｰﾙし、設定、機能・性能確認を行った
上で、ｸﾗｲｱﾝﾄPC、ﾒﾝﾃﾅﾝｽPCとの結合試験を実施
し、本仕様書に規定する要件を満足すること。
また、運用系ｻｰﾊﾞ障害時には待機系のｻｰﾊﾞへ自動的
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | にﾌｪｲﾙｵｰﾊﾞが実行され、障害復旧時にはﾃﾞｰﾀの
| つづき | 再同期が行われること。
ｴ)ﾌｪｲﾙｵｰﾊﾞ時に待機系ｻｰﾊﾞ内ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｽｸﾘﾌﾟﾄ起動
が困難な時は、機構と受注者の協議にて対処方法を
決定、実施する。
3)現地試験・検査
ｱ)受注者は機材設置完了後に機材据付及び技師派遣条
件書（別紙）に従い、機構・指定者が承認した試験
手順・適合基準に則って試験・検査を行うこと。
試験・検査完了後に実施機関の現地立会検査を受け
合格すること。
詳細は機構と受注者の協議にて試験内容を決定、
実施する。
ｲ)試験内容（以下を含む）
出来形検査、員数検査
子局調整・試験
子局と現地機器・保護制御盤との結合試験
親局調整・試験
親局・子局対向試験
実負荷試験
4)試験機材等
試験に必要なすべての機器および材料は受注者が
準備すること。
5)据付／試験・検査完了時に成果物として以下の完成
図書を提出すること｡
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | ｱ)竣工図
| つづき | ｲ)技師業務完了時立会試験・検査記録
ｳ)現地工事完了時立会試験・検査記録
ｴ)業務完了報告書
11.訓練一般仕様
1)受注者は機材設置完了後に機材据付及び技師派遣条件
書（別紙）に従って現地訓練を行うこと。
2)電力系統解析ｿﾌﾄｳｴｱの現地訓練はﾒｰｶｰ講師による
ｵﾝﾗｲﾝ訓練（Virtual Training）とする。
12.保証一般仕様
1)引き渡し後の保証期間は1年間とし、すべてのｼｽﾃﾑ、
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄおよび消耗品が対象となる。
2)受注者は保証期間中に発生した設定、ｿﾌﾄｳｴｱﾊﾞｸﾞ等の
瑕疵について、迅速な対応および改修を自己の責任と
費用で行うこと。
13.工具／ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ一般仕様
1)受注者は、ｼｽﾃﾑの適切な保守のために、各ｻｲﾄに
工具（特殊工具、試験用治具等）およびｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ
（ﾋｭｰｽﾞ等）を納入すること。
すべての工具／ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂはｽﾁｰﾙ製またはﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製の
箱に収納されていること。
14.技師派遣一般仕様
1)受注者は本仕様書および機材据付及び技師派遣条件書
に従って、機材設置、試験・検査、立会検査、訓練等
のために1人以上の技師を派遣すること。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | （仕様）用途:子局は変電所に設置され、入力変換器、計測ﾕﾆｯﾄ
| Fault Recorder Panel | 等で構成される。起動条件が成立した場合、系統故障
発生前後の系統電圧・電流、動作時刻、保護ﾘﾚｰの動作
状況等を記録し、親局へ伝送する。
親局との通信路異常時または保守作業時には、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
PCからｵｼﾛﾕﾆｯﾄにｱｸｾｽして波形ﾃﾞｰﾀの解析を行う。
構成・数量：
1)ｵｼﾛ装置子局1型（2面／式）
（内訳）
ｵｼﾛ装置子局盤1型（1式／面）
ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ(2台／面）
GPSﾚｼｰﾊﾞ（1台／面）
GPSｱﾝﾃﾅｾｯﾄ（1式／面）
ｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ（1台／面）
2)ｵｼﾛ装置子局2型（1面／式）
（内訳）
ｵｼﾛ装置子局盤2型（1式／面）
ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ(1台／面）
3)ｵｼﾛ装置子局3型（1面／式）
（内訳）
ｵｼﾛ装置子局盤3型（1式／面）
ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ(1台／面）
GPSﾚｼｰﾊﾞ（1台／面）
GPSｱﾝﾃﾅｾｯﾄ（1式／面）
ｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ（1台／面）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | 2)ｵｼﾛ装置子局4型（1面／式）
| つづき | （内訳）
ｵｼﾛ装置子局盤4型（1式／面）
ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ(1台／面）
ｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ（1台／面）
3)ｸﾗﾝﾌﾟCT（254式／式）
4)ﾒﾝﾃﾅﾝｽPC（3台／式）
5)ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ（3ﾗｲｾﾝｽ／式）
構成機材機能・性能：
1)ｵｼﾛ装置子局盤
盤形状：単位閉鎖垂直自立形
盤構造：ﾌﾚｰﾑ構造
監視制御面：前面
保守面：前面（固定面）および背面（扉）
防塵：ﾊﾟｯｷﾝ付き扉、IP21以上
盤寸法：W900xD900xH2300mm
（ｵｼﾛ装置子局盤1型、2型、3型）
盤寸法：W900xD1200xH2300mm（ｵｼﾛ装置子局盤4型）
ﾁｬﾝﾈﾙﾍﾞｰｽ高：50mm（ﾙｺﾞｺﾞ変電所およびﾄﾛﾛ変電所）
550mm（ｶﾜﾝﾀﾞ変電所）
名称板：盤名称、電源開閉器名称、試験用端子名称等
は指定者と受注者の協議による。
電源開閉器：
操作方式；固定式
実装数（ｵｼﾛ装置子局盤1型）；3
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | 実装数（ｵｼﾛ装置子局盤2型）；1
| つづき | 実装数（ｵｼﾛ装置子局盤3型）；2
実装数（ｵｼﾛ装置子局盤4型）；2
試験用端子：
実装数（ｵｼﾛ装置子局盤1型）；VTTx8
実装数（ｵｼﾛ装置子局盤2型）；VTTx4
実装数（ｵｼﾛ装置子局盤3型）；VTTx4
実装数（ｵｼﾛ装置子局盤4型）；VTTx4
種類（VTT）；4極ﾌﾟﾗｸﾞ形
定格絶縁電圧；250V以上
ﾌﾟﾗｸﾞ機能；ﾌﾟﾗｸﾞ着脱の際、計器用変圧器回路の
短絡および変流器回路の開放などが生じない
こと。また、計器用変圧器用と変流器用は互いに
挿入できない構造とし、さらにそれぞれの端子も
上下逆に挿入できない構造であること。
保守用LAN端子：各ﾕﾆｯﾄの設定等をﾒﾝﾃﾅﾝｽPCで行う
ための保守用LAN端子（RJ45）を盤前面に具備する
こと。
端子台：
設置範囲；
計器用変圧器回路全数（ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ付き）
DC要素回路全数（断路器付き）
警報／表示回路全数
制御電源回路（1端子台／盤）
接地母線（1ｱｰｽﾊﾞｰ／盤）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | その他：（以下を含む）
| つづき | 盤内電源線、信号線、ｱｰｽﾊﾞｰ、接地線
盤内LANｹｰﾌﾞﾙ（UTP Cat 5e）
盤裏照明（LED照明灯、三路ｽｲｯﾁ付き）
盤内部品の仕様、取り付け位置等：各部品の詳細な
仕様、取り付け位置、配列、色別、表示等は指定者
と受注者の協議による。
2)ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ
ｱ)入出力
VT入力数：16CH以上
CT入力数：48CH以上
BI入力数（8CHｺﾓﾝ）：128CH以上
BO出力数：6以上
伝送入出力数：2以上
GPS信号入力数：1
ｲ)入力仕様
VT二次定格電圧：110V、63.5V（LN）
VT二次最大電圧：140V以上（LN）
CT二次定格電流（ｸﾗﾝﾌﾟCTﾀｲﾌﾟ）：1A
AD変換分解能（縦軸分解能）：16ﾋﾞｯﾄ
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾄ（横軸分解能）：256spc以上
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数（50Hz）：12800Hz以上
BI入力：
定格入力；DC110V
ONﾚﾍﾞﾙ；DC80V以上
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | OFFﾚﾍﾞﾙ；DC30V以下
| つづき | BO出力：
接点種類；無電圧接点
許容直流電圧；300V以上
許容直流電流；1A以上
稼働中出力；無電圧接点1a、1b
起動検出出力；1a
時刻同期異常出力；無電圧接点1a
装置異常出力；無電圧接点1a
装置故障出力；無電圧接点1a
伝送入出力：100Base-TX（RJ-45）を含む
GPS信号入力：IRIG-B（DCLS、BNC）
ｳ)起動要素
AC要素起動：
相電圧
線間電圧
相電流
零相電流
DC要素起動：
ON→OFFまたはOFF→ONの変化で起動
ON→OFFおよびOFF→ONの変化で起動
ON入力継続またはOFF入力継続で起動
手動起動：
ﾒﾝﾃﾅﾝｽPCのWEB操作により起動
時刻起動：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | 定時／定刻／ﾀｲﾏｰ設定により起動可能で、開始
| つづき | 日時、終了日時、周期、繰返しの有無を登録
出来ること。
ｴ)記録時間
最長記録時間：30s以上
故障発生前の記録時間：0.1s～5sを含むより広い
範囲
故障発生後の記録時間：0.1s～15sを含むより広い
範囲
設定単位：0.1sを含む。
全停ﾛｯｸ機能：正相電圧が全停検出ﾚﾍﾞﾙ以下の状態
が全停検出時間以上継続した場合に記録を停止
する機能を有すること。
全停検出ﾚﾍﾞﾙ：5V～45Vを含むより広い範囲
全停検出時間：1s～5sを含むより広い範囲
ｵ)記録機能
ｵｼﾛ記録要素：AC／DC要素全ﾁｬﾝﾈﾙ
記録件数：100以上
記録方式：ｻｲｸﾘｯｸﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ（FIFO）
ﾌｧｲﾙﾌｫｰﾏｯﾄ：Comtrade形式（IEC C37.111）
ｶ)伝送機能
a)記録した各ﾃﾞｰﾀを親局装置へ伝送するための機能
を有すること。
b)FTP（File Transfer Protocol）またはSFTP
（SSH File Transfer Protocol）に対応し、子局
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | 装置がFTP（SFTP）ｻｰﾊﾞとなり、親局装置から
| つづき | ｵｰﾄﾎﾟｰﾘﾝｸﾞを行うことにより、自動でﾃﾞｰﾀ取得
が可能なこと。
c)子局装置の設定については、ﾒﾝﾃﾅﾝｽPCにより
IPﾈｯﾄﾜｰｸを経由して変更が可能であること。
d)伝送速度：100Mbps以上
e)ﾌﾟﾛﾄｺﾙ：TCP/IP
ｷ)時計機能
時計表示：年～秒、24時制
時刻補正機能：GPS時刻信号による自動補正
GPS時刻信号ｿｰｽ：GPSﾚｼｰﾊﾞ（IRIG-B、DCLS）
停電補償：8時間以上
手動修正：ﾒﾝﾃﾅﾝｽPCにて設定できること。
ｸ)警報・状態表示出力機能
a)動作状態表示、装置故障等の警報表示および接点
出力を行うこと。
b)表示・出力項目：（以下を含む）
稼働中（RUN）
起動（TRIG）
軽故障（ALARM）
重故障（FAIL）
ｹ)各種設定
a)ﾒﾝﾃﾅﾝｽPCのWebﾌﾞﾗｳｻﾞで設定が可能である
こと。
b)設定項目：（以下を含む）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | 起動条件設定
| つづき | 記録条件設定
AC要素設定
DC要素設定
ﾈｯﾄﾜｰｸ設定
時刻設定／同期ｿｰｽ設定
ｺ)電源・構造
制御電源電圧：DC110V
外形寸法：W485xH270xD310mm以内
質量：20kg以下
3)GPSﾚｼｰﾊﾞ
時刻同期精度：±100ns以内
時刻信号出力：IRIG-B（DCLS）、6出力以上
出力ｺﾈｸﾀ：BNC、
制御電源電圧：DC110V
外形寸法：W485xH45xD250mm以内
質量：3kg以下
4)GPSｱﾝﾃﾅｾｯﾄ
GPSｱﾝﾃﾅﾀｲﾌﾟ：GNSSｱﾝﾃﾅ
GPSｱﾝﾃﾅ接続ｹｰﾌﾞﾙ：ﾒｰｶｰ標準
GPSｱﾝﾃﾅ接続ｹｰﾌﾞﾙ長：100m
GPSｱﾝﾃﾅ付属品：ﾒｰｶｰ標準（以下を含む）
ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾎﾟｰﾙ
壁固定金具
同軸型避雷器
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | 外形寸法：ﾒｰｶｰ標準
| つづき | 質量：ﾒｰｶｰ標準
5)ｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ
機種：L2ｽｲｯﾁまたは上位機種
ｽｲｯﾁﾝｸﾞｷｬﾊﾟｼﾃｨ：16Gbps以上
機能：VLAN、RSTP、SNMPを含む。
ﾎﾟｰﾄ：
10／100BASE-TX／1000BASE-T（RJ45）；4以上
1000BASE-SX（ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞﾌｧｲﾊﾞ）；4以上
ﾏｳﾝﾄ：19ｲﾝﾁﾗｯｸﾏｳﾝﾄ
電源：DC110V
外形寸法（ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む）：W485xH45xD320mm以内
質量：4kg以下
6)ｸﾗﾝﾌﾟCT
ﾀｲﾌﾟ：分割形変流器
貫通穴径：φ16mm程度
適用電流：0.01A～120Aを含むより広い範囲
適用周波数：10Hz～150kHzを含むより広い範囲
耐電圧：AC1000V以上
接続ｹｰﾌﾞﾙ：MVVSｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰﾙﾄﾞ、0.3sqmm／2c
接続ｹｰﾌﾞﾙ長：以下による
ﾙｺﾞｺﾞ変電所；30mx44式、40mx50式、50mx34式
ｶﾜﾝﾀﾞ変電所；30mx44式
ﾄﾛﾛ変電所；30mx82式
7)ﾒﾝﾃﾅﾝｽPC
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | ﾀｲﾌﾟ：ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟPC
| つづき | OS：Windows10Pro64bit（英語版）
Webﾌﾞﾗｳｻﾞ；MS EdgeおよびIE含む。
CPU：Intel Corei5（4ｺｱ、最大4.2GHｚ）または
同等以上
ﾒﾓﾘ：4GB以上
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：15.6ｲﾝﾁ、HD（1366x768）または同等以上
ｽﾄﾚｰｼﾞ：256GB SSDまたは同等以上
HDD：2.5ｲﾝﾁ 1TB 5400rpm SATA HDDまたは同等以上
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：外付けDVD-ROM（USB）
ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axを
含む。
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：LANﾎﾟｰﾄ（ﾌﾘｯﾌﾟﾀﾞｳﾝRJ45可）、
USB3.2 Gen１x2を含む。
ﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ：ﾀｯﾁﾊﾟｯﾄﾞおよびUSB光学ﾏｳｽ
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：英語版
ﾊﾞｯﾃﾘ：45WHr以上
周囲温度；0℃～35℃を含むより広い範囲
相対湿度；10%～90%（無結露状態）を含むより広い
範囲
電源（ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ）：AC240V 50Hz 単相
外形寸法（折りたたみ時）：W380xH33xD280mm以内
質量：3kg以下
8)ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽPCに実装され、以下の機能を含む。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | ｵｼﾛ波形解析機能：電圧電流瞬時値波形（AC要素）、
| つづき | 保護ﾘﾚｰ動作や機器不良（DC要素）を同一画面上に
時系列で表示することで、電気事故発生～保護ﾘﾚｰ
動作～遮断器動作までの一連の事象を把握出来る
こと。また、ｶｰｿﾙ表示およびﾍﾞｸﾄﾙ表示により、
当該事象の発生～復帰までの時間をﾐﾘ秒単位で計測
出来ること。
ﾌｧｲﾙ機能：波形ﾃﾞｰﾀの読込み、保存、波形印刷が
出来ること。
波形表示画面機能：
波形表示画面数；9以上
振幅・時間軸操作；振幅軸と時間軸の拡大／縮小が
出来ること。
ｶｰｿﾙ操作、波形測定；ｶｰｿﾙで時間軸位置、範囲を
指定して、計測値、RMS値、基本波成分実効値、
位相、周波数、最大値-最小値、高調波等を
表示・測定出来ること。
解析機能；実効値・ﾍﾞｸﾄﾙ図、電力、軌跡図、
ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ、周波数ｽﾍﾟｸﾄﾙの表示・解析
が出来ること。
波形表示画面編集機能：
表示ﾁｬﾝﾈﾙ設定
波形移動、重ね合わせ
波形ｺﾋﾟｰ、貼り付け
波形削除
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | 波形時間軸補正
| つづき | 波形操作：
線間ﾁｬﾝﾈﾙ作成
対称分ﾁｬﾝﾈﾙ作成
零相ﾁｬﾝﾈﾙ作成
周波数ﾁｬﾝﾈﾙ作成
PQﾁｬﾝﾈﾙ作成
波形の演算、作成
電流波形補正
ｽﾃｰﾀｽ動作情報表示
付属品：英文取扱説明書1式（1部／台）
付属品：
工具（以下を含む）
VTﾌﾟﾗｸﾞ：6個／式
ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ（以下を含む）
ﾕﾆｯﾄ用ﾋｭｰｽﾞ等：15個／式
端子台用ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ：15個／式
特別付属品（予備機材）：
ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ（1台／式）
GPSﾚｼｰﾊﾞ（1台／式）
GPSｱﾝﾃﾅ（1台／式）
ｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ（1台／式）
ｸﾗﾝﾌﾟCT（50m）（10式／式）
|  | 参考銘柄 ① ｵｼﾛ装置子局 | ﾀｶｵｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | ｵｼﾛ装置子局一式 |  | 1
| つづき | （内訳）
|  | ｵｼﾛ装置子局盤（5面／式） | ﾀｶｵｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
|  | ｵｼﾛﾕﾆｯﾄAMT-7000（7台／式） | 近計ｼｽﾃﾑ
|  | GPSﾚｼｰﾊﾞSEL-2407（3台／式） | 東光高岳
|  | GPSｱﾝﾃﾅｾｯﾄSEL-9524（3式／式） | 東光高岳
|  | ｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁSEL-2730M（4台／式） | 東光高岳
|  | ｸﾗﾝﾌﾟCT（254式／式） | 近計ｼｽﾃﾑ
|  | ﾒﾝﾃﾅﾝｽPC（3台／式） | NECﾈｯﾂｴｽｱｲ
|  | ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ（3ﾗｲｾﾝｽ／式） | 近計ｼｽﾃﾑ
付属品：
英文取扱説明書1式（1部／台）
VTﾌﾟﾗｸﾞ（6個／式）
端子台用ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ（15個／式）
ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ用ﾋｭｰｽﾞ（15個／式）
特別付属品：
|  | ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ（1台／式） |  | 1
|  | GPSﾚｼｰﾊﾞ（1台／式） |  | 1
|  | GPSｱﾝﾃﾅ（1台／式） |  | 1
|  | ｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ（1台／式） |  | 1
|  | ｸﾗﾝﾌﾟCT(50m)（10式／式） |  | 1
|  | 参考銘柄 ② ｵｼﾛ装置子局 | 愛知電機
|  | ｵｼﾛ装置子局一式 |  | 1
（内訳）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｵｼﾛ装置子局 | ｵｼﾛ装置子局盤（5面／式） | 愛知電機
| つづき | ｵｼﾛﾕﾆｯﾄAMT-7000（7台／式） | 近計ｼｽﾃﾑ
|  | GPSﾚｼｰﾊﾞSEL-2407（3台／式） | 東光高岳
|  | GPSｱﾝﾃﾅｾｯﾄSEL-9524（3式／式） | 東光高岳
|  | ｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁSEL-2730M（4台／式） | 東光高岳
|  | ｸﾗﾝﾌﾟCT（254式／式） | 近計ｼｽﾃﾑ
|  | ﾒﾝﾃﾅﾝｽPC（3台／式） | NECﾈｯﾂｴｽｱｲ
|  | ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ（3ﾗｲｾﾝｽ／式） | 近計ｼｽﾃﾑ
付属品：
英文取扱説明書1式（1部／台）
VTﾌﾟﾗｸﾞ（6個／式）
端子台用ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ（15個／式）
ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ用ﾋｭｰｽﾞ（15個／式）
特別付属品：
|  | ｵｼﾛﾕﾆｯﾄ（1台／式） |  | 1
|  | GPSﾚｼｰﾊﾞ（1台／式） |  | 1
|  | GPSｱﾝﾃﾅ（1台／式） |  | 1
|  | ｲｰｻﾈｯﾄｽｲｯﾁ（1台／式） |  | 1
|  | ｸﾗﾝﾌﾟCT(50m)（10式／式） |  | 1
2 | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局 | （仕様）用途:送電線故障時に発生する電流・電圧ｻｰｼﾞ（進行波）
| Fault Locator Panel | を検出・記録し、ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ（故障点標定）用ﾃﾞｰﾀとして
親局へ伝送する。
片端子運用においても進行波検出時間演算による故障点
標定が可能で、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟとしてｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ演算方式に
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局 | よる故障点標定を行う。
| つづき | 親局との通信路異常時または保守作業時には、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
PCからﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄにｱｸｾｽして故障点標定を行う。
構成：
1)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局（2面／式）
（内訳）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局盤（1式／面）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄ（2台／面）
2)FL波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ／式）
構成機材機能・性能：
1)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局盤
盤形状：単位閉鎖垂直自立形
盤構造：ﾌﾚｰﾑ構造
監視制御面：前面
保守面：前面（固定面）および背面（扉）
防塵：ﾊﾟｯｷﾝ付き扉、IP21以上
盤寸法：W900xD900xH2300mm
ﾁｬﾝﾈﾙﾍﾞｰｽ高：50mm（ﾙｺﾞｺﾞ変電所およびﾄﾛﾛ変電所）
名称板：盤名称、電源開閉器名称、試験用端子名称等
は指定者と受注者の協議による。
電源開閉器：
操作方式；固定式
実装数；2
試験用端子：
実装数；VTTx2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局 | 実装数；CTx2
| つづき | 種類（VTT）；4極ﾌﾟﾗｸﾞ形
種類（CT）；8極ﾌﾟﾗｸﾞ形
定格絶縁電圧；250V以上
定格電流；5A以上
ﾌﾟﾗｸﾞ機能；ﾌﾟﾗｸﾞ着脱の際、計器用変圧器回路の
短絡および変流器回路の開放などが生じない
こと。また、計器用変圧器用と変流器用は互いに
挿入できない構造とし、さらにそれぞれの端子も
上下逆に挿入できない構造であること。
保守用LAN端子：各ﾕﾆｯﾄの設定等をﾒﾝﾃﾅﾝｽPCで行う
ための保守用LAN端子（RJ45）を盤前面に具備する
こと。
端子台：
設置範囲；
計器用変圧器回路全数（ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ付き）
計器用変流器回路全数
DC要素回路全数（断路器付き）
警報／表示回路全数
制御電源回路（1端子台／盤）
接地母線（1ｱｰｽﾊﾞｰ／盤）
その他：（以下を含む）
盤内電源線、信号線、ｱｰｽﾊﾞｰ、接地線
盤内LANｹｰﾌﾞﾙ（UTP Cat 5e）
盤裏照明（LED照明灯、三路ｽｲｯﾁ付き）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局 | 盤内部品の仕様、取り付け位置等：各部品の詳細な
| つづき | 仕様、取り付け位置、配列、色別、表示等は指定者
と受注者の協議による。
2)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄ
ｱ)入出力
VT入力数：3CH以上
CT入力数：6CH以上
FL起動用入力数：4CH以上
警報出力接点数：1以上
伝送入出力数：2以上
GPS信号入力数：1
ｲ)入力仕様
VT二次定格電圧：110V、63.5V（LN）
VT二次最大電圧：140V以上（LN）
CT二次定格電流：1A
AD変換分解能：18ﾋﾞｯﾄ以上
FL起動用入力：DC105V～150Vを含むより広い範囲
警報出力接点：無電圧接点1a／1b
伝送入出力：1000BASE-SX（ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞﾌｧｲﾊﾞ）
GPS信号入力：IRIG-B（DCLS、BNC）
ｳ)起動要素
起動（FL機能の起動および波形ﾃﾞｰﾀの記録）は
送電線ﾄﾘｯﾌﾟ条件（ｻｰｼﾞ検出やｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ検出を基本
とし、入力接点で通知される代替ﾘﾚｰ動作条件に
よっても設定変更により起動可能なこと。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局 | ｴ)記録時間
| つづき | 1回の事象あたり0.2s～1.2sを含むより広い範囲
の波形ﾃﾞｰﾀを記録できること。
ｵ)記録機能
a)最長の記録時間に設定した場合においても、波形
ﾃﾞｰﾀとして50ﾌｧｲﾙ以上の記録が格納できる
こと。
（高速ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ波形および低速ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ波形）
b)ﾕﾆｯﾄ内の状態、警報、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ入力などのｲﾍﾞﾝﾄ
ﾃﾞｰﾀを不揮発性ﾒﾓﾘに1000点以上格納できる
こと。
ｶ)ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数
高速：1MHz以上
低速：10kHz以上
ｷ)伝送機能
a)記録した各ﾃﾞｰﾀを親局装置へ伝送するための機能
を有すること。
b)子局装置の設定については、ﾒﾝﾃﾅﾝｽPCにより
IPﾈｯﾄﾜｰｸ経由または直接接続で変更が可能で
あること。
伝送速度；1Gbps以上
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ；TCP/IP
ｸ)電源・構造
制御電源電圧：DC110V
外形寸法：W490xH135xD250mm以内
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局 | 質量：7kg以下
| つづき | 3)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽPCに実装され、以下の機能を含む。
ﾃﾞｰﾀ取得機能：
手動取得；ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄ内のﾒﾓﾘよりｲﾍﾞﾝﾄﾞｰﾀを
手動で取得出来ること。
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ標定機能：
進行波時間差標定；第一進行波と第二進行波の到着
時間差から、片端で故障点までの距離が標定
出来ること。
ｻｰｼﾞ検出方式故障点標定精度；±300m以内
標定可能線路長；600km以上
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ標定；ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ方式による標定が出来る
こと。
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ標定結果表示機能：
故障発生日時
故障線路
故障検出相
標定距離
波形表示機能：
各相電圧／電流波形
進行波波形（ﾗﾃｨｽﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ）
付属品：英文取扱説明書1式（1部／台）
付属品：
工具（以下を含む）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局 | VTﾌﾟﾗｸﾞ：4個／式
| つづき | CTﾌﾟﾗｸﾞ：2個／式
ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ（以下を含む）
端子台用ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ：6個／式
ﾕﾆｯﾄ用ﾋｭｰｽﾞ等：4個／式
特別付属品（予備機材）：
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄ（1台／式）
|  | 参考銘柄 ① ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局 | ﾀｶｵｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局一式 |  | 1
（内訳）
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局盤（2面／式） | ﾀｶｵｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄSEL T400L（4台／式） | 東光高岳
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ／式） | 東光高岳
付属品：
英文取扱説明書1式（1部／台）
VTﾌﾟﾗｸﾞ（4個／式）
CTﾌﾟﾗｸﾞ（2個／式）
端子台用ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ（6個／式）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄ用ﾋｭｰｽﾞ（4個／式）
特別付属品：
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄ（1台／式） |  | 1
|  | 参考銘柄 ② ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局 | 愛知電機
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局 | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局一式 |  | 1
| つづき | （内訳）
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局盤（2面／式） | 愛知電機
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄSEL T400L（4台／式） | 東光高岳
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ／式） | 東光高岳
付属品：
英文取扱説明書1式（1部／台）
VTﾌﾟﾗｸﾞ（4個／式）
CTﾌﾟﾗｸﾞ（2個／式）
端子台用ｻｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ（6個／式）
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄ用ﾋｭｰｽﾞ（4個／式）
特別付属品：
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀﾕﾆｯﾄ（1台／式） |  | 1
3 | 統合型計測装置（親局） | （仕様）用途：送電系統における停電事故ﾃﾞｰﾀ（ｵｼﾛ電圧電流波形
| Integrated Measuring Equipment (Master Site) | 、送電線故障点標定）を自動収集するとともに停電事故
の原因分析･対策を実施する。
構成：
1)ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ盤（1式／式）
2)ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ（1式／式）
（内訳）
ｻｰﾊﾞ（2台／式）
ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ（2台／式）
L2ｽｲｯﾁ（2台／式）
KVMｽｲｯﾁ（1台／式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | ﾒﾝﾃﾅﾝｽPC（1台／式）
| つづき | 3)ｸﾗｲｱﾝﾄPC（3台／式）
4)ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ（4ﾗｲｾﾝｽ／式）
5)ｵｼﾛ波形ﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ／式）
6)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ
（4ﾗｲｾﾝｽ／式）
7)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀｲﾍﾞﾝﾄﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ／式）
機能・性能：
1)運用系ｻｰﾊﾞと待機系ｻｰﾊﾞの1+1構成で、通常運用状態
では、運用系が業務ｻｰﾋﾞｽを行い、ﾃﾞｨｽｸのﾃﾞｰﾀ更新
処理は、運用系ｻｰﾊﾞと待機系ｻｰﾊﾞの内蔵ﾃﾞｨｽｸに
書き込みを行うこと。（HAｸﾗｽﾀ、ﾐﾗｰﾃﾞｨｽｸ型）
2)OS、ﾊｰﾄﾞｳｴｱ、ﾐﾄﾞﾙｳｴｱ、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、ﾈｯﾄﾜｰｸ異常を
含む監視・障害検出を定期的に行なうこと。
3)障害検出時には各種ﾘｿｰｽの切替え、待機系ｻｰﾊﾞへの
ﾌｪｲﾙｵｰﾊﾞを自動的に行ない、業務ｻｰﾋﾞｽが再開される
こと。
4)手動で運用系／待機系ｻｰﾊﾞの切替えが出来ること。
5)単一ﾃﾞｨｽｸとしてﾐﾗｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸｾｯﾄへｱｸｾｽ可能で、
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝでのｸﾗｽﾀ対応が不要であること。
6)障害復旧時には差分ﾌﾞﾛｯｸのみを同期することでﾃﾞｰﾀ
の高速再同期が可能であること。
7)Webﾍﾞｰｽの管理ﾂｰﾙにより、ｸﾗｽﾀｼｽﾃﾑの管理、状態
監視が出来ること。
8)ﾌﾟﾛｾｽ死活監視を行い、異常を検知した場合通知する
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | こと。
| つづき | 9)ﾛｸﾞ監視を行い、異常を検知した場合通知すること。
10)通信やﾘｿｰｽの監視を行い、異常を検知した場合通知
すること。
11)障害発生によるHA機能で待機系が稼働した場合
でも、業務を継続できるように内蔵ﾃﾞｨｽｸ、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
を同期すること。
構成機材機能・性能：
1)ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ盤
ﾀｲﾌﾟ：EIA19ｲﾝﾁ、自然換気ﾗｯｸ、42U、鍵付き
ﾏｳﾝﾄｱﾝｸﾞﾙ：前面および背面、25mmﾋﾟｯﾁで移動可能で
あること。また、搭載する機材の重量に長期的に
耐えうる強度を有すること。
構成品：（以下を含む）
ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（1U）x6
ﾒﾝﾃﾅﾝｽPC用棚（重量物用）x1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｪﾙﾌ（ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｳｽ収納用、
ﾏｳｽ台付き）x1
ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ（1U）x1
ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ（2U）x1
ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ（2U）x1
ﾌﾞﾚｰｶﾎﾞｯｸｽ（1U、20Ax3）x1
電源ｱｳﾄﾚｯﾄ（13A、7口、ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ）x4
ｱｰｽﾊﾞｰ（9P）x1
UPS（2U、1500VA、ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ機能付き）x2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | その他：（以下を含む）
| つづき | ﾗｯｸ内電源線、信号線、接地線
ﾗｯｸ内LANｹｰﾌﾞﾙ（UTP Cat 5e）
ﾗｯｸ内部品の仕様、取り付け位置等：各部品の詳細
な仕様、取り付け位置、配列、色別、表示等は
指定者と受注者の協議による。
ﾗｯｸ寸法：W700xD1000xH2000mm以内
ﾁｬﾝﾈﾙﾍﾞｰｽ高：50mm
塗装色：ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰまたは類似色
質量（ﾗｯｸ本体）：120kg以下
2)ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ
ｱ)ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ
ﾀｲﾌﾟ：ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｻｰﾊﾞ
OS：Windows Server 2016
DBMS：PostgreSQL（ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀｲﾍﾞﾝﾄﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ
に含む）
DBMS：Firebird 2.5（ｼｰﾒﾝｽ社が通知するﾘﾝｸより
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）
ｸﾗｽﾀｿﾌﾄｳｴｱ：ExpressClusterまたは同等品
CPU：Xeon Silver4108 ﾌﾟﾛｾｯｻ
(1.8GHz／8ｺｱ／11MB)または上位CPU
CPU数：2
ﾒｲﾝﾒﾓﾘ：64GB以上
HDD：10krpm2.5ｲﾝﾁSAS、1.8TB以上
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD-ROM
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | NIC：1Gx4、10Gx2を含む
| つづき | RS-232Cﾎﾞｰﾄﾞ：1
ｻｰﾊﾞ監視ﾂｰﾙ：実装ｿﾌﾄｳｴｱまたは内蔵監視ﾁｯﾌﾟで、
CPU／ﾒﾓﾘ／内蔵ｽﾄﾚｰｼﾞ／ﾌｧﾝの稼働状況、筐体内
温度、電圧等のｻｰﾊﾞ状態をﾒﾝﾃﾅﾝｽPCで監視
出来ること。
電源ﾕﾆｯﾄ：800W以上
周囲温度；10℃～35℃を含むより広い範囲
相対湿度；10%～85%（無結露状態）を含むより広い
範囲
電源：AC240V 50Hz 単相
外形寸法（ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む）：W485xH45xD775mm以内
質量：20kg以下
ｲ)ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ
機種：ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ
FWｽﾙｰﾌﾟｯﾄ：1Gbps以上
接続数／秒：5000以上
最大同時ｾｯｼｮﾝ数：64000以上
IPS：200Mbps以上
IPsec VPN：300Mbps以上
ﾎﾟｰﾄ（以下を含む）
1000BASE-T、RJ45x6
ﾏｳﾝﾄ：19ｲﾝﾁﾗｯｸﾏｳﾝﾄ
周囲温度；10℃～40℃を含むより広い範囲
相対湿度；10%～90%（無結露状態）を含むより広い
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | 範囲
| つづき | 電源：AC240V 50Hz 単相
外形寸法（ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む）：W485xH45xD320mm以内
質量：2kg以下
ｳ)L2ｽｲｯﾁ
機種：L2ｽｲｯﾁまたは上位機種
ｽｲｯﾁﾝｸﾞｷｬﾊﾟｼﾃｨ：56Gbps以上
構成：ｽﾀｯｸ構成
機能：VLAN、QoS、MSTP、SNMPを含む
ﾎﾟｰﾄ（以下を含む）
10／100BASE-TX／1000BASE-T、RJ45x24
SFPx4
ﾏｳﾝﾄ：19ｲﾝﾁﾗｯｸﾏｳﾝﾄ
周囲温度；0℃～40℃を含むより広い範囲
相対湿度；5%～90%（無結露状態）を含むより広い
範囲
電源：AC240V 50Hz 単相
外形寸法（ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む）：W485xH45xD350mm以内
質量：5kg以下
ｴ)KVMｽｲｯﾁ
ﾀｲﾌﾟ：LCDﾓﾆﾀ、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾀｯﾁﾊﾟｯﾄﾞ一体型ﾄﾞﾛﾜｰ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ接続数：8以上
ﾊﾟﾈﾙ：19ｲﾝﾁLCD、SXGA（1280ｘ2014）以上
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ言語：英語
周囲温度；0℃～50℃を含むより広い範囲
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | 相対湿度；0%～80%（無結露状態）を含むより広い
| つづき | 範囲
電源：AC240V 50Hz 単相（ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ可）
ｵ)ﾒﾝﾃﾅﾝｽPC（盤内に搭載）
ﾀｲﾌﾟ：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC
OS：Windows10Pro64bit（英語版）
Webﾌﾞﾗｳｻﾞ；MS EdgeおよびIEを含む
CPU：Corei5 ﾌﾟﾛｾｯｻ(3.1GHz／6ｺｱ／12MB)または
同等以上
ﾒﾓﾘ：16GB以上
ｸﾞﾗﾌｨｸｽ：NVIDIA Quadro P400または同等以上
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：19ｲﾝﾁ、FHD（1920x1080）または
同等以上
ｽﾄﾚｰｼﾞ：SSD512GB以上
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD-ROMまたは同等以上
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：LANﾎﾟｰﾄ（RJ45）、USB3.2 Gen1x3を含む
ﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ：光学ﾏｳｽ
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：英語版、ﾃﾝｷｰ付き
周囲温度：10℃～35℃を含むより広い範囲
相対湿度：20%～80%（無結露状態）を含むより広い
範囲
電源：AC240V 50Hz 単相（ﾌﾟﾗｸﾞ形状：BFﾀｲﾌﾟ）
外形寸法（PC本体）：W320xH95xD305mm以内
質量（PC本体）：5kg以下
設置：横置き
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | 3)ｸﾗｲｱﾝﾄPC
| つづき | ﾀｲﾌﾟ：ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟPC
OS：Windows10Pro64bit（英語版）
Webﾌﾞﾗｳｻﾞ；MS EdgeおよびIE実装
CPU：Intel Corei7（6ｺｱ、Max.5GHｚ）または
同等以上
ﾒﾓﾘ：16GB以上
ｸﾞﾗﾌｨｸｽ：NVIDIA GeForce RTX 2060または同等以上
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：15.6ｲﾝﾁ、4K、有機ELまたは同等以上
ｽﾄﾚｰｼﾞ：SSD 512GB以上
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：外付けDVD-ROM（USB）
無線LAN：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：LANﾎﾟｰﾄ（ﾌﾘｯﾌﾟﾀﾞｳﾝRJ45可）、
USB3.1 Gen１x2を含む
ﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ：ﾀｯﾁﾊﾟｯﾄﾞおよびUSB光学ﾏｳｽ
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：英語版
ﾊﾞｯﾃﾘ：86WHr以上
周囲温度；0℃～35℃を含むより広い範囲
相対湿度；10%～90%（無結露状態）を含むより広い
範囲
電源（ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ）：AC240V 50Hz 単相
外形寸法（折りたたみ時）：W380xH33xD280mm以内
質量：3kg以下
4)ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ
ｸﾗｲｱﾝﾄPCおよびﾒﾝﾃﾅﾝｽPCに実装され、以下の機能を
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | 含む。
| つづき | ｵｼﾛ波形解析機能：電圧電流瞬時値波形（AC要素）、
保護ﾘﾚｰ動作や機器不良（DC要素）を同一画面上に
時系列で表示することで、電気事故発生～保護ﾘﾚｰ
動作～遮断器動作までの一連の事象を把握出来る
こと。また、ｶｰｿﾙ表示およびﾍﾞｸﾄﾙ表示により、
当該事象の発生～復帰までの時間をﾐﾘ秒単位で計測
出来ること。
ﾌｧｲﾙ機能：波形ﾃﾞｰﾀの読込み、保存、波形印刷が
出来ること。
波形表示画面機能：
波形表示画面数；9以上
振幅・時間軸操作；振幅軸と時間軸の拡大／縮小が
出来ること。
ｶｰｿﾙ操作、波形測定；ｶｰｿﾙで時間軸位置、範囲を
指定して、計測値、RMS値、基本波成分実効値、
位相、周波数、最大値-最小値、高調波等を
表示・測定出来ること。
解析機能；実効値・ﾍﾞｸﾄﾙ図、電力、軌跡図、
ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ、周波数ｽﾍﾟｸﾄﾙの表示・解析
が出来ること。
波形表示画面編集機能：
表示ﾁｬﾝﾈﾙ設定
波形移動、重ね合わせ
波形ｺﾋﾟｰ、貼り付け
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | 波形削除
| つづき | 波形時間軸補正
波形操作：
線間ﾁｬﾝﾈﾙ作成
対称分ﾁｬﾝﾈﾙ作成
零相ﾁｬﾝﾈﾙ作成
周波数ﾁｬﾝﾈﾙ作成
PQﾁｬﾝﾈﾙ作成
波形の演算、作成
電流波形補正
ｽﾃｰﾀｽ動作情報表示
5)ｵｼﾛ波形ﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ
機能：ｵｼﾛ装置子局から、通信回線を介してｵｼﾛ波形
ﾃﾞｰﾀを受信し、ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ内HDDの指定領域に
自動的に格納、蓄積されること。
ｵｼﾛ波形取得方式：ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞを含む
ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ周期設定範囲（ﾈｯﾄﾜｰｸ遅延含まず）
：3min～60minを含むより広い範囲
格納ﾃﾞｰﾀ数：5万件以上
ｵｼﾛ波形ﾃﾞｰﾀ検索機能：変電所、起動トリガ、
年月日分などの検索条件で、ｵｼﾛ波形ﾃﾞｰﾀを検索
出来ること。
6)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ
ｸﾗｲｱﾝﾄPCおよびﾒﾝﾃﾅﾝｽPCに実装され、以下の機能
を含む。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ(FL)ﾃﾞｰﾀ解析機能：ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局で観測
| つづき | した電圧・電流ｻｰｼﾞ波形ﾃﾞｰﾀ、および当該ﾃﾞｰﾀを
元に算出されるﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局設置変電所から
故障点までの物理的距離[km]を同一画面上に表示
出来ること。
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ標定機能：
進行波時間差標定；第一進行波と第二進行波の
到着時間差から、片端で故障点までの距離が
標定出来ること。
ｻｰｼﾞ検出方式故障点標定精度；±300m以内
標定可能線路長；600km以上
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ標定；ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ方式による標定が
出来ること。
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ標定結果表示機能：
故障発生日時
故障線路
故障検出相
標定距離
波形表示機能：
各相電圧／電流波形
進行波波形（ﾗﾃｨｽﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ）
7)ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀｲﾍﾞﾝﾄﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ
機能：ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ子局から、通信回線を介して
ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀｲﾍﾞﾝﾄﾃﾞｰﾀを受信し、ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ内の
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに格納すること。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀｲﾍﾞﾝﾄﾃﾞｰﾀ取得方式：ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞを含む
| つづき | ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ周期設定範囲（ﾈｯﾄﾜｰｸ遅延含まず）
：3min～60minを含むより広い範囲
付属品：英文取扱説明書1式（1部／台）
|  | 参考銘柄 ① 統合型計測装置（親局） | ﾀｶｵｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
|  | 統合型計測装置（親局） |  | 1
（内訳）
|  | ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ盤（1式／式） | ﾀｶｵｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
|  | ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ（1式／式） | NECﾈｯﾂｴｽｱｲ
|  | ｸﾗｲｱﾝﾄPC（3台／式） | NECﾈｯﾂｴｽｱｲ
|  | ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ（4ﾗｲｾﾝｽ／式） | 近計ｼｽﾃﾑ
|  | ｵｼﾛ波形ﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ／式） | 近計ｼｽﾃﾑ
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ（4ﾗｲｾﾝｽ／式） | 東光高岳
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀｲﾍﾞﾝﾄﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ／式） | 東光高岳
付属品：
英文取扱説明書1式（1部／台）
|  | 参考銘柄 ② 統合型計測装置（親局） | 愛知電機
|  | 統合型計測装置（親局） |  | 1
（内訳）
|  | ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ盤（1式／式） | 愛知電機
|  | ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ（1式／式） | 愛知電機
|  | ｸﾗｲｱﾝﾄPC（3台／式） | 愛知電機
|  | ｵｼﾛ波形解析ｿﾌﾄｳｴｱ（4ﾗｲｾﾝｽ／式） | 近計ｼｽﾃﾑ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 統合型計測装置（親局） | ｵｼﾛ波形ﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ／式） | 近計ｼｽﾃﾑ
| つづき | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀ波形解析・事故点標定ｿﾌﾄｳｴｱ（4ﾗｲｾﾝｽ／式） | 東光高岳
|  | ﾌｫﾙﾄﾛｹｰﾀｲﾍﾞﾝﾄﾃﾞｰﾀ収集ｿﾌﾄｳｴｱ（2ﾗｲｾﾝｽ／式） | 東光高岳
付属品：
英文取扱説明書1式（1部／台）
4 | 電力系統解析ｿﾌﾄｳｴｱ | （仕様）用途：保護ﾘﾚｰの整定支援・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ機能および発電機
| Transmission System Analyzing Software | 安定度の解析を行う。
構成：
1)保護ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｴｱ（3ﾗｲｾﾝｽ）
ｿﾌﾄｳｴｱ名称：PSS-CAPE Pro Ultimate
2)発電機過渡安定度解析ｿﾌﾄｳｴｱ（3ﾗｲｾﾝｽ）
ｿﾌﾄｳｴｱ名称：PSS-CAPE-TS Link
機能・性能：
1)保護ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｴｱ（PSS-CAPE）
ｱ)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
DBMSが含まれており、当該ｿﾌﾄｳｴｱに含まれる各種
ﾓｼﾞｭｰﾙが共通に使用可能なﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽであること。
統合型計測装置ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞに実装され、ｴﾃﾞｨﾀｰで
ﾃﾞｰﾀの迅速な入力、検索、更新、統合が可能で
あること。
線路定数ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ、保護ﾘﾚｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを含む。
ｲ)系統図編集機能
発電機、母線、変圧器、送電線、配電線引出口
など、送電系統を構成する各機器を系統図上に表示
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 電力系統解析ｿﾌﾄｳｴｱ | するとともに、各機器に関する諸元ﾃﾞｰﾀと関連
| つづき | 付けることによって、潮流計算、短絡・地絡容量
計算、保護ﾘﾚｰ整定支援、過渡安定度ﾁｪｯｸ等の系統
解析機能を実現出来ること。
系統図の世代管理機能を実装することで、時系列
で変化する送電系統を管理可能な仕組みとすると
ともに、発電機や送電線等の機器の追加・削除等を
系統図上からｼﾝﾎﾞﾙ追加・削除等により実施可能で
あること。
ｳ)潮流計算機能
ﾆｭｰﾄﾝ・ﾗﾌｿﾝ法による潮流計算機能より、系統図上
で有効・無効電力の潮流分布および母線電圧値を
表示出来ること。
ｴ)短絡・地絡容量計算、遮断容量ﾁｪｯｸ機能
系統図上の各地点で短絡・地絡事故が発生した場合
の事故電流分布を表示するとともに、遮断容量を
超過する遮断器を自動ﾁｪｯｸ出来ること。
ｵ)保護ﾘﾚｰ整定支援機能
系統図上の各地点で短絡・地絡事故が発生した場合
の、各保護ﾘﾚｰの応動（動作・不動作）を自動判定
するとともに、複数の保護ﾘﾚｰ（過電流ﾘﾚｰおよび
距離ﾘﾚｰ）が同時動作した場合の時限協調図を自動
生成すること。
ｶ)現地実施機関が蓄積したPSS-Eｿﾌﾄｳｴｱとのﾃﾞｰﾀ
互換性があること。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 電力系統解析ｿﾌﾄｳｴｱ | ｷ)以下の機能を含む。
| つづき | a)任意のｻｲｽﾞ・ﾀｲﾌﾟの短絡計算
b)ｼｽﾃﾑの単線結線図、ﾃﾞｰﾀ表示、短絡計算、保護
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果の作成および保存
c)過電流および距離保護装置の特性表示
d)対話型の事故解析および障害の適用、ｸﾞﾗﾌｨｶﾙな
ﾘﾚｰの再設定およびﾘﾚｰや再閉路器および試験箇所
のﾘｾｯﾄ
e)各ﾒｰｶｰのﾘﾚｰ設定手順をﾕｰｻﾞｰ定義ﾏｸﾛとして定義
し、障害解析、ﾘﾚｰ設定の計算実施
f)さまざまな障害ｼﾅﾘｵに対応して、保護ｼｽﾃﾑ自動
ｽﾃｯﾌﾟｲﾍﾞﾝﾄｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの実施
g)単線結線図との対話的な単一ｼﾅﾘｵ解析の実行
h)電線および鉄塔ﾃﾞｰﾀに基づいて、架空送電線の
自己ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽと相互ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽの計算
i)特定の場所の変圧器と試験箇所に基づいて、
ﾘﾚｰ設定に関するﾃﾞｰﾀに基づくﾚﾎﾟｰﾄを作成
2)発電機過渡安定度解析ｿﾌﾄｳｴｱ（PSS-CAPE-TS Link）
ｱ)同期発電機過渡安定度ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ機能
短絡・地絡事故点を保護ﾘﾚｰで除去した後の、
同期発電機の動特定（AVR：自動電圧調整機能、
PSS：系統安定化機能等）から、過渡安定度の
安定・不安定（＝脱調）を判定出来ること。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 電力系統解析ｿﾌﾄｳｴｱ | 【銘柄指定】 電力系統解析ｿﾌﾄｳｴｱ | ｼｰﾒﾝｽ
| つづき | 電力系統解析ｿﾌﾄｳｴｱ一式 |  | 1
（内訳）
保護ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｴｱ（PSS-CAPE）（3ﾗｲｾﾝｽ／式）
発電機過渡安定度解析ｿﾌﾄｳｴｱ（PSS-CAPE-TS Link）（3ﾗｲｾﾝｽ／式）
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻﾎﾟｰﾄ（2年目）（1式／式）
訓練（ｵﾝﾗｲﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）（1式／式）
標準付属品：
英文取扱説明書（1式／式）