## 機材仕様明細書
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
付属品として含めること。
1 | 発電機 | （仕様）用途：非常用三相発電機 |  | 1
| Diesel Engine Generator | 定格出力（PRP)：17.8kVA （三相）
定格電圧：三相 380V・ 単相 220V
周波数：50Hz
力率： 0.8
極数： 4 Poles
ｴﾝｼﾞﾝ：4ｻｲｸﾙ 水冷ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
ｴﾝｼﾞﾝ出力（PRP)：16.4kW 以上
燃料ﾀﾝｸ容量：115L 以上
燃料消費量（70% 出力時）： 3.5L/h 以下
騒音ﾚﾍﾞﾙ：69.4db(A） at 7m 以下
67.4dB(A） at 7m 以下 （減衰器付き）
ｻｲｽﾞ（㎜）L：1,980×W：750×H：1,270 程度
運転整備重量： 640㎏ 程度
動作環境： -25℃以上
付属品：
ﾒｰｶｰ指定の消耗品 （1式／台）
取扱説明書（英文）（1部／台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 発電機 | 参考銘柄 HSY-20 T5 | HIMOINSA
| つづき | HSY-20 T5
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部／台）
標準消耗品 （1式／台）
特別附属品：
AS5 Control Panel / CEM7 Control Unit